焦作市审计局2022年度机房精密空调维保技术服务

采购公告

焦作市审计局因工作需要，公开采购2022年度机房精密空调维保技术服务，现将有关要求事项公告如下：

一、工作内容

乙方应甲方要求为甲方维修、维护、保养保修期外的机房精密空调机组。

机组型号：依米康SCA272U

机器数量：1（主机+外机+管线）

工作地点：河南焦作市审计局

服务内容：

1、乙方负责维保的范围为：主机、末端、整个系统的维护保养。性质是全保（包含所有备件及易耗品、室内外管道更换）

2、 乙方每年应于每季度第一个月为甲方提供定期巡检（一年不低于四次）。巡检维保服务项目：

检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。

排除发现的故障。

调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

整机系统电路和控制的检修等；

定期检查风机马达工况看其是否过热，保证送风量风压正常；

检查和调整室内外风机运行情况：工作电流、运行噪音等；

冷媒管定期观查氟利昂冷媒液镜，判断是否缺氟；

进一步对压缩机工作状态进行检测：工作压力、工作电流、保护设置；

保证蒸发器清洁状态，确保最大限度进行热交换；

根据不同要求调整温、湿度参数，保证设备处于最佳状态；

检查、调整系统阀门；

检查加湿系统的进排水电磁阀连接线路和加湿罐的运行情况，定期更换；

定期对室外冷凝器散热片的清洁；

系统的气密性检测、检漏；

对用户技术人员提供空调技术培训。

提供电话技术咨询。

每次服务后，应向甲方提供相应的文档记录（见附件1）。

未列明的第二条第一项范围内的其他事项。（包括故障应急维修；春夏应甲方需求，可增加清洗空调外机）

2、遇故障时的维修

合同期内，乙方发现故障或者接到故障通知后，将视具体情况选择：A、乙方提出解决方案，由甲方人员现场处理；B、于前述A方案不能实际解决故障时，乙方应自甲方要求现场维修之日起24小时内派员到场维修，维修后向甲方通报故障情况及处理结果，并形成书面报告由甲方签字确认。

二、有关要求

1.乙方应为专业空调生产厂商或定点授权维保机构，人员能够熟练掌握精密空调的维修保养技能。提供7*24电话咨询服务，每季度上门巡检服务，紧急故障4小时内上门维修。

2.公司遵纪守法，信用良好；近三年有机房精密空调维护业务，经验丰富。

三、报价要求

报价公司于2021年12月10日上午11点前进行报价（拦标价为6500元），并对有关要求项进行承诺，将报价单和服务能力承诺电子件及纸质盖章扫描件、营业执照复印盖章扫描件、业绩材料盖章扫描件各1份发至jzssjj@126.com邮箱（咨询事项也可发此邮箱）。

项目咨询联系：李女士 15839192886

采购人（盖章）：

2021年11月30日

2022年度机房精密空调维保技术服务采购

报价单及服务能力承诺样式

公司名称：

项目联系人姓名及手机号：

公司地址：

含税总额报价：人民币*元（大写：   元） /年

本公司对以下服务能力等要求确保已达到，能够完成该单位所要求的工作内容。

1.为专业空调生产厂商或定点授权维保机构，人员能够熟练掌握精密空调的维修保养技能。提供7*24电话咨询服务，每季度上门巡检服务，紧急故障4小时内上门维修。

2.公司遵纪守法，信用良好；近三年有机房精密空调维护业务，经验丰富。

- 报价日期：

- （单位盖章）